# Ausschreibungstext – MIGUFIRE FRV

Brandschutzfugenabdichtung F120 bzw. EI120 für Massivbaudecken und -wände >=150 mm mit Fugenfüll-System MIGUFIRE FRV für Fugenbreiten von 50 bis 70 mm mit Weitung um max. 20 mm

01.01    1    Für Fugenbreite von ______mm

lfd. Meter feuerbeständiger Verschluss von Bewegungsfugen in oder zwischen feuerbeständigen, raumabschließenden Wänden oder Decken der Feuerwiderstandsklasse F120/EI 120 nach DIN 4102-4

Lieferung und Einbau, gemäß Herstellervorschriften, einer bauaufsichtlich zugelassenen Fugenfüllung bestehend aus zwei Lagen nichtbrennbarer Mineralschaumplatten der Baustoffklasse DIN 4102-A1 und einer Lage aufschäumender Brandschutzpappe. An den Stirnflächen mit nichtbrennbarem Kleber von MIGUA zu verkleben.

Das Anbringen eines Fugenprofils muss ohne Einschränkung der Feuerwiderstandsklasse möglich sein.

Fabrikat: MIGUFIRE FRV mit nichtbrennbarem Kleber FRGlue

Amtlicher Nachweis: ETA: 13/0270, vom 11.08.2022

0,000 m        	EP _____________       GP _____________