# Ausschreibungstext – MIGUFIRE FRX

Brandschutzfugenabdichtung F120 bzw. EI120 für Massivbaudecken- und Wände >=150mm mit dem elastischen Fugenfüll-System MIGUFIRE FRX für Fugenbreiten von 10 bis 40mm mit Weitung um max. 20 mm, sowie 25 mm Scherung

01.01    1    Für Fugenbreite von ______mm

lfd. Meter feuerbeständiger Verschluss von Bewegungsfugen in oder zwischen feuerbeständigen, raumabschließenden Wänden oder Decken der Feuerwiderstandsklasse F120/EI 120 nach DIN 4102-4

Lieferung und Einbau, gemäß Herstellervorschrift, einer bauaufsichtlich zugelassenen Fugenfüllung bestehend aus elastischem Schaumstoff und an den Außenseiten aufkaschierten Lagen eines im Brandfall aufschäumenden Dämmschichtbildners

Das Anbringen eines Fugenprofils muss ohne Einschränkung der Feuerwiderstandsklasse möglich sein.

Fabrikat: MIGUFIRE FRX

Amtlicher Nachweis: ETA: 23/0673

0,000 m        	EP _____________       GP _____________